## ETA
Lista de materiais. Lista orientativa - deve ser revisada/finalizada pelo executor Obra: Captação de Agua
SUBESTAÇÃO TRANSFORMAÇÃO
Descrição | Quant. | Unidade
ESTRUTURA CE3U-CFA.MUFLA
Alça Pré-formada para Cabo de Aço | 2 | Peças
Arruela Quadrada 38mm | 4 | Peças
Braço Suporte tipo "C" | 1 | Peças
Conector terminal a compressão | 3 | Peças
Conector terminal a compressão cabo barra para aterramento | 3 | Peças
Grampo de ancoragem | 3 | Peças
Isolador de Pino Polimérico | 3 | Peças
Parafuso de Rosca Dupla M16 x Tamanho Adequado | 3 | Peças
Para raios | 3 | Peças
Pino Curto para Isolador | 3 | Peças
Porca Olhal | 3 | Peças
Sapatilha | 2 | Peças
Haste de aterramento de aço-cobre - 5/8" por 2400 mm | 12 | Peças
Cabo de aço cobreado de 3 x 9 AWG | 60 | Peças
PARA RAIO 12 kV – polimérico – 10 kA | 3 | Peças
Suporte para pára-raios | 3 | Peças
Muflas externa 15KV | 4 | Peças
Suporte para fixação muflas e terminais | 1 | Peças
Cruzeta | 2 | Peças
Seccionadora unipolar 400A | 3 | Peças
Suporte L | 3 | Peças
CE4
Grampo de ancoragem | 6 | Peças
Isolador de Pino Polimérico | 6 | Peças
Braço Suporte tipo "C" | 1 | Peças
Para raios | 3 | Peças
Sapatilha | 6 | Peças
ESTRUTURA CE1A-CFA
Braço suporte tipo 'L' | 1 | Peças
Braço antibalanço | 1 | Peças
Cinta para poste circular de tamanho adequado | 3 | Peças
Isolador de Ancoragem Polimérico | 1 | Peças
Espaçador Losangular com Amarração | 1 | Peças
Estribo para suporte tipo L | 1 | Peças
Parafuso Cabeça Abaulada M16 x 45mm | 3 | Peças
Parafuso Cabeça Abaulada M16 x 70mm | 6 | Peças
Porca quadrada | 4 | Peças
Sapatilha | 1 | Peças
Seccionadora unipolar 400A | 3 | Peças
Cinta poste circular | 5 | Peças
Gancho olhal | 3 | Peças
Mão francesa Plana | 4 | Peças
Manilha Sapatilha | 3 | Peças
Olhal para Parafuso | 5 | Peças
Parafuso Cabeça Quadrada | 6 | Peças
Pino para Isolador | 1 | Peças
Porca olhal | 5 | Peças
Sela para cruzeta | 2 | Peças
Suporte L | 3 | Peças
Isolador composto tipo bastão | 3 | Peças
Isolador polimérico tipo pino | 1 | Peças
Alça pré-formada de estai | 3 | Peças
Cruzeta | 2 | Peças
Cabine
Rele primário sob corrente tipo PG eletromagnético monofásico próprio para ser montado nos polos dos disjuntor de media tensão – Corrente nominal 150 A, com corrente de ajuste variando entre 150 a 240 A. | 3 | Peças
Isolador de passagem interno - 15KV | 3 | Peças
Muflas interna 15KV | 4 | Peças
Suporte para fixação muflas e terminais | 1 | Peças
Chapa suporte isolador de passagem | 1 | Peças
Janela de ventilação 1,00x0,60 | 4 | Peças
Janela de ventilação 2,00x1,00 | 2 | Peças
Janela de iluminação 1,00x0,60 | 2 | Peças
Janela de iluminação 3,00x1,00 | 1 | Peças
Isolador pedestal 15KV | 18 | Peças
Placa de advertência "perigo alta tensão" | 4 | Peças
Suporte para isolador pedestal | 6 | Peças
Barramento de cobre bitola 6,4 mm ( 1/4'' ) | 60 | Metros
Chave seccionadora tripolar, com acionamento simultâneo nas três fases e com acionamento por alavanca de operação manual com controle externo à grade de proteção, com as características a seguir, Tensão nominal 15kV, Corrente Nominal 600A, NBI 95kV | 2 | Conjunto
Conector concêntrico tipo T p/ vergalhão 1/4" | 3 | Peças
Terminal reto p/ vergalhão 1/4" | 18 | Peças
Eletroduto PVC ¾" | 40 | Peças
Luva p/ eletroduto PVC 3/4" | 20 | Peças
Curva 90.º longa de ¾" PVC | 4 | Peças
Interruptor 1 teclas simples | 2 | Peças
Suporte para fixação de para raios e muflas | 1 | Peças
Suporte para isoladores de pedestal (1 para conjunto de 3 isol.) | 4 | Peças
Suporte para fixação de TC | 1 | Peças
Suporte para fixação de TP | 1 | Peças
Porta de abertura central de 2x1,1 X 2,10 em chapa de aço | 1 | Peças
Porta de abertura central de 1,0 X 2,10 em chapa de aço | 1 | Peças
Grade de proteção para cubículos (ver medida no projeto) | 3 | Peças
Placa de advertência “Cuidado Perigo de Morte Alta Tensão” | 3 | Peças
Placa de advertência “Esta Chave Não Pode Ser Manobrada Sob Carga” | 1 | Peças
Conjunto: Luminária blindada a prova de explosão e Lâmpada Fluorescente | 3 | Peças
PL eletrônica, 220V, 23W
Luminária de emergência 15W, autônoma, 3h | 5 | Peças
Tomada universal 2P + T | 5 | Peças
Caixa de passagem 2x4” em aço esmaltada | 10 | Peças
Extintor de C02, 6kg | 2 | Peças
Disjuntor tripolar V MAX a Vácuo 17,5 KV 630 AMP 16KA MOTORIZADO 220 VCA – FABRICANTE ABB | 1 | Peça
Poste
Poste de concreto circular - 11 / 1000 | 1 | Peças
Poste de concreto DT - 11 / 600 | 2 | Peças
Cabos e transformador
Cabo alumínio protegido 50mm² (8,7/15KV) | 300 | Metros
Cabo aço mensageiro 9,5mm² | 100 | Metros
Transformador trifásico - 13,8 KV – 380 / 220 - 1000 KVA | 1 | Peças
QGBT ETA
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade 40 posições, mais disjuntor geral de 1600A; • Armário 1600x800x2000mm • Barramento trifásico 3200A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 1 | Conjunto
Tomada industrial de embutir femea 2P+T 32A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
Tomada industrial de embutir femea 3P+T 63A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
IDR (interruptor residual 40A bipolar) 380/220 Volts - Ics min. 5kA | 1 | Peças
IDR (interruptor residual 63A Tetrapolar) 380/220 Volts - Ics min. 5kA | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 800A com disparador 315-800A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 175A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 125A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 63A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 4 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 80A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Peças
Disjuntor monopolar termomagnético 32A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 1 | Peças
Disjuntor monopolar termomagnético 10A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA) | 10 | Peças
Disjuntor monopolar termomagnético 16A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA) | 1 | Peças
Chave seccionadora tripolar com bases fusível protegidas - 250A | 2 | Peças
Fusível 160A | 6 | Peças
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 25 KA - (Marca Siemens ou similar) - Classe I | 4 | Peças
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 25 KA - (Marca Siemens ou similar) - Classe II | 4 | Peças
Manopla c/ Bloqueio por cadeado p/ 3VT3 | 7 | Peças
Acionamento Externo p/ 3VT3 | 7 | Peças
Eixo Prolongador 365mm p/ 3VT2 / 3VT3 | 7 | Peças
CCM 50CV - SOPRADOR
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade: Inversor 89A e disjuntor 80A; • Armário 600x800x2000mm • Barramento trifásico 500A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 2 | Conjunto
Disjuntor tripolar termomagnético 80A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Kits
Transformador de Corrente Classe de exatidão 500-5A | 2 | Peças
Disjuntor Monopolar 4A | 4 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 8 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 6 | Peças
Multi indicador digital PAC 3100 | 2 | Peças
Transformador de Comando 500VA - Tensão Primário 380/440V - 60hZ - Tensão Secundário 220V - 60hZ | 2 | Peças
Resistência Desumidificador 30W 220V (150x85x40mm) | 2 | Peças
Micro ventilador | 4 | Peças
lâmpada fluorescente 25W COM INTERRUPTOR | 2 | Peças
Termostato mecânico 0ºC a + 60ºC 10A Contato NF IP30 | 2 | Peças
Fonte PHOENIX 5A - ENTRADA 100-240V / SAÍDA 24VCC | 2 | Peças
Botão de Comando duplo iluminado 24VCA (1NA+1NF) | 2 | Peças
Botão de emergência IP 67 - Girar para Destravar | 2 | Peças
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 88A (Marcas sugeridas: Danfoss, Schneider Electric ou similar) | 2 | Peças
PLACA ADICIONAL (CONTATO RJ45) | 2 | Peças
Chave de aferição em policarbonato cristalino, 20 A, 600V, 2,5KV, Possui duas tampas de proteção, sendo a tampa interna destinada a proteger as 03 chaves de tensão (quando abertas) | 2 | Peças
NO-BREAKS SENOIDAL CAMPACT PLUS 1000VA | 2 | Peças
Bobina de Disparo Remoto 110/220V | 2 | Peças
CLP (Modelo sugerido: SOFREL AS50 ou similar) | 1 | Peças
CCM ETA
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Armário 1200x1200x250mm • Barramento trifásico (Cobre) • Barramento de neutro e terra (Cobre) | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 100A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 1 | Kits
Disjuntor motor 6,3-10A | 10 | Peças
Contactora 16A | 10 | Peças
Contactora tripolar 12A | 16 | Peças
Contato auxiliar NA | 10 | Peças
Botão comando pulsante preto 1NA | 8 | Peças
Botão de emergência com chave 1NF | 1 | Peças
Rele térmico 8-12,5A | 8 | Peças
Disjuntor Monopolar 4A | 2 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 4 | Peças
Disjuntor Monopolar 10A | 10 | Peças
Disjuntor Monopolar 16A | 3 | Peças
Transformador de Comando 500VA - Tensão Primário 380/440V - 60hZ - Tensão Secundário 220V - 60hZ | 2 | Peças
Resistência Desumidificador 30W 220V (150x85x40mm) | 2 | Peças
Micro ventilador | 4 | Peças
lâmpada fluorescente 25W COM INTERRUPTOR | 2 | Peças
Termostato mecânico 0ºC a + 60ºC 10A Contato NF IP30 | 2 | Peças
Fonte PHOENIX 5A - ENTRADA 100-240V / SAÍDA 24VCC | 2 | Peças
Botão de Comando duplo iluminado 24VCA (1NA+1NF) | 2 | Peças
Botão de emergência IP 67 - Girar para Destravar | 2 | Peças
PLACA ADICIONAL (CONTATO RJ45) | 2 | Peças
NO-BREAKS SENOIDAL CAMPACT PLUS 1000VA | 2 | Peças
Bobina de Disparo Remoto 110/220V | 2 | Peças
CLP (Modelo sugerido: SOFREL AS50 ou similar) | 1 | Peças
Cabo Unipolar (cobre) |  |  |  | qdfl | QGBT
185 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 120 | Metros |  |  | 108 | 113.4
150 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 0 | Metros |  |  |  | 0
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 100 | Metros |  | 96 |  | 100.8
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 72 | Metros |  | 32 | 36 | 71.4
50 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 34 | Metros |  | 32 |  | 33.6
50 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 300 | Metros
25 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 100 | Metros
25 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 800 | Metros
16 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 300 | Metros
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 180 | Metros
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 60 | Metros
50 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 60 | Metros
6 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 800 | Metros
6 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 800 | Metros
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 1400 | Metros
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 500 | Metros
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 400 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 200 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 200 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 200 | Metros
Cabo PP 4x#2x1,0 1kV 90°C antichama | 800 | Metros
Iluminação
Luminária hermética blindada IP65 LED 40W | 8 | Peças
Poste em aço carbono curvo de 6 metros braço duplo, com: 2 Luminária pública fechada LED 150 W - 220 volts. | 4 | Conjunto
Poste em aço carbono curvo de 6 metros braço simples, com: 1 Luminária pública fechada LED 150 W - 220 volts. | 14 | Conjunto
Caixas
Condulete alumínio 1'' - 4x2" - sobrepor | 20 | Peças
Placa lisa condulete alumínio 1'' - 4x2'' | 10 | Peças
Caixa de passagem subterrânea em alvenaria CP100 com lacre | 10 | Peças
Caixa de passagem subterrânea em alvenaria CP60 com lacre | 4 | Peças
Caixa de passagem subterrânea em alvenaria CP40 com lacre | 16 | Peças
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Conjunto interruptor 1 tecla simples e tomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Conjunto 2xTomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Tomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Tomada 2PT 20A com suporte e placa 4'x2' completa | 2 | Peças
Luminária de emergência LED 2x8W | 1 | Peças
Eletroduto PVC rígido antichama
1'' - Barra 3 metros | 10 | Barras
Abraçadeira tipo alumínio - 1'' | 30 | Peças
Parafuso, bucha S6 e arruela lisa Ø1/4" | 50 | Peças
Eletroduto aço galvanizado
1'' - Barra 3 metros | 48 | Barras
1'' - Curva 90° aço galvanizado | 16 | Peças
1'' - Luva aço galvanizado | 16 | Peças
1'' - Conector sealtub | 16 | Peças
1'' - Seal tub | 12 | Metros
1'' - Condulete | 16 | Peças
2'' - Barra 3 metros | 2 | Barras
2'' - Curva 90° aço galvanizado | 2 | Peças
2'' - Luva aço galvanizado | 2 | Peças
2'' - Conector sealtub | 4 | Peças
2'' - Seal tub | 3 | Metros
2'' - Condulete ou caixa 10x10 | 2 | Peças
Eletroduto PEAD antichama
2'' | 100 | Metros
3'' | 100 | Metros
1.1/4'' | 300 | Metros
4'' | 30 | Metros
Faixa de advertência - Padrão NBR 5410 | 530 | Metros
SPDA
Descrição | Quant. | Unidade
Cabo de cobre nu 50mm² ( 7 fios de 3,00mm ) - (Malha de aterramento/solo) |  | Metros
Cabo de cobre nu 35mm² ( 7 fios de 2,50mm ) - (Malha de captação/descidas) |  | Metros
Eletroduto PVC classe A 1'' |  | Barras
Conector de medição, com caixa suspensa. |  | Peças
Abraçadeira tipo cola 1'', com parafuso e bucha para fixação. |  | Peças
Terminal a compressão cabo 35mm² - para conexão das descidas em estruturas metálicas e para conexão a estruturas metálicas. |  | Peças
Presilha latão para cabo cobre 35mm², com parafuso r/s e bucha nylon S-6 (Fixação do cabo de descida a estrutura após o eletroduto) |  | Kits
Haste tipo Copperweld 5/8''x2,4m ( Alta camada ) |  | Peças
Caixa de inspeção tipo solo com tampa. Nota: verificar se o local de instalação da caixa haverá passagem de pessoas e/ou veículos para que coloque tampa reforçada |  | Peças
Conector reforçado para conexão de 2 cabos de cobre a haste de aterramento |  | Peças
Kit para solda exotérmica 2 x cabos/haste |  | Kits
Conector de pressão 50mm² |  | Peças
Barra de equalização - BEP |  | Peças
CASA DE QUIMICA
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 800 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 300 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 400 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 100 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 100 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 100 | Metros
6 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 100 | Metros
6 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 100 | Metros
6 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 100 | Metros
35 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 30 | Metros
16 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 10 | Metros
10 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 30 | Metros
10 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 10 | Metros
10 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 10 | Metros
Disjuntor tripolar termomagnético 10A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 8 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 100A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 10kA ) | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 175A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 10kA ) | 1 | Peças
Disjuntor unipolar termomagnético 10A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 5 | Peças
Disjuntor unipolar termomagnético 13A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 3 | Peças
Disjuntor unipolar termomagnético 32A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 2 | Peças
Chave seccionadora tripolar com bases fusível protegidas - 250A | 1 | Peças
Fusível 160A | 3 | Peças
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 25 KA - (Marca Siemens ou similar) - Classe I | 4 | Peças
Interruptor residual - monopolar
Interruptor bipolar DR 16A - ( 380/220 Volts - Ics 5kA )- ( fase/neutro - In 30mA ) | 2 | Peças
Interruptor bipolar DR 40A - ( 380/220 Volts - Ics 5kA )- ( fase/neutro - In 30mA ) | 2 | Peças
Eletrocalha
Eletrocalha perfurada tipo C 100x100mm com tampa chapa 18 - barra 3 metros (área dos furos maior que 30% da área da bandeja.) | 6 | Barras
Vergalhão rosca total 3/8'' em aço galvanizado Verificar altura da eletrocalha ate a treliça, considera 0,5m | 18 | Metros
Porca e arruela 3/8'' | 144 | Kit
Arruela adaptadora para perfilado | 144 | Peças
Perfilado 38x38 | 7.2 | Metros
Chumbador hilti ø3/8" com arruela (golpe de metal) | 72 | Peças
Eletroduto PVC antichama
3/4'' | 200 | Metros
1'' | 100 | Metros
Eletroduto PEAD antichama
1.1/4'' | 100 | Metros
2'' | 50 | Metros
3'' | 50 | Metros
Faixa de alerta conforme 5410 | 200 | Metros
QDFL-04 Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade 70 posições, mais disjuntor geral; • Barramento trifásico 400A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 1 | Conjunto
Dispositivo Elétrico - embutido
Tomada industrial de embutir femea 2P+T 32A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
Tomada industrial de embutir femea 3P+T 63A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
Interruptor 1 tecla simples, com suporte e placa 4''x2'' completa - Marca Pial Legrand ou similar | 10 | Peças
Interruptor 2 teclas simples, com suporte e placa 4''x2'' completa - Marca Pial Legrand ou similar | 2 | Peças
Tomada 2PT 10A, com suporte e placa 4''x2'' completa - Marca Pial Legrand ou similar | 20 | Peças
Placa lisa furo centro 4''x2'' - instalação ar condicionados, ponto mictório, etc.. | 5 | Peças
PVC ortogonal 3''x3'' | 32 | Peças
PVC 4''x2'' | 37 | Peças
Plafon LED 18W | 9 | Peças
Plafon LED 24W | 8 | Peças
Luminária LED hermética 60W | 15 | Peças
CCM BOMBAS DOSADORAS
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Armário 800x600x250mm • Barramento trifásico (Cobre) • Barramento de neutro e terra (Cobre) | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético 40A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 1 | Kits
Disjuntor motor 2,5-4A | 8 | Peças
Contactora 12A | 8 | Peças
Contato auxiliar NA | 8 | Peças
Contactora tripolar 12A | 8 | Peças
Botão comando pulsante preto 1NA | 8 | Peças
Botão de emergência com chave 1NF | 8 | Peças
Rele térmico 2,8-4A | 8 | Peças
Sensores
Transmissor de vazão para canal aberto "Calha Parshall" (vazão do sistema 300l/s), com visor e display | 1 | Peças | * Nota: estamos no aguardo do projeto da Nord para verificar/confirmar sensores
Condutor alimentação/sinal - 2 x 2 x 1mm² (par trançado blindado) Verificar manual do Transmissor de pressão / Transmissor de nível ultrassónico / Macro medidor | 45 | Metros
Eletroduto PEAD antichama 1.1/4'' | 35 | Metros
Faixa de advertência - Padrão NBR 5410 | 35 | Metros
Eletroduto aço galvanizado 1'' | 2 | Barras
Curva 90° aço galvanizado 1'' | 1 | Peças
Condulete aço galvanizado 1'' | 1 | Peças
Conector sealtub 1'' | 1 | Peças
Seal Tub 1 '' | 1 | Metros

## RAP ETA
Lista de materiais. Lista orientativa - deve ser revisada/finalizada pelo executor Obra: RAP 01
QGBT RAP 01
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade 40 posições, mais disjuntor geral de 800A; • Armário 1200x800x2000mm • Barramento trifásico 800A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 1 | Conjunto
Tomada industrial de embutir femea 2P+T 32A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
Tomada industrial de embutir femea 3P+T 63A 220/380V Isol. IP54 | 1 | Peças
IDR (interruptor residual 40A bipolar) 380/220 Volts - Ics min. 5kA | 1 | Peças
IDR (interruptor residual 63A Tetrapolar) 380/220 Volts - Ics min. 5kA | 1 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 800A com disparador 315-800A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 1 | Kits
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 630A com disparador 250-630A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Kits
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 400A com disparador 160-400A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Kits
Disjuntor tripolar termomagnético 63A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 1 | Peças
Disjuntor monopolar termomagnético 32A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA ) | 1 | Peças
Disjuntor monopolar termomagnético 16A - ( 220/127 Volts - Ics min. 5kA / 380/220 Volts Ics 3kA) | 6 | Peças
Chave seccionadora tripolar com bases fusível protegidas - 250A | 1 | Peças
Fusível 160A | 3 | Peças
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 25 KA - (Marca Siemens ou similar) - Classe I | 4 | Peças
Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 25 KA - (Marca Siemens ou similar) - Classe II | 4 | Peças
Manopla c/ Bloqueio por cadeado p/ 3VT3 | 1 | Peças
Acionamento Externo p/ 3VT3 | 1 | Peças
Eixo Prolongador 365mm p/ 3VT2 / 3VT3 | 1 | Peças
CCM 400CV
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade: Inversor 588A e disjuntor ajustável 250-630A; • Armário 1200x800x2000mm • Barramento trifásico 500A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 2 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 630A com disparador 250-630A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Kits
Transformador de Corrente Classe de exatidão 500-5A | 2 | Peças
Disjuntor Monopolar 4A | 4 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 8 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 6 | Peças
Multi indicador digital PAC 3100 | 2 | Peças
Transformador de Comando 500VA - Tensão Primário 380/440V - 60hZ - Tensão Secundário 220V - 60hZ | 2 | Peças
Resistência Desumidificador 30W 220V (150x85x40mm) | 2 | Peças
Micro ventilador | 4 | Peças
lâmpada fluorescente 25W COM INTERRUPTOR | 2 | Peças
Termostato mecânico 0ºC a + 60ºC 10A Contato NF IP30 | 2 | Peças
Fonte PHOENIX 5A - ENTRADA 100-240V / SAÍDA 24VCC | 2 | Peças
Botão de Comando duplo iluminado 24VCA (1NA+1NF) | 2 | Peças
Botão de emergência IP 67 - Girar para Destravar | 2 | Peças
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 588A (Marcas sugeridas: Danfoss, Schneider Electric ou similar) | 2 | Peças
PLACA ADICIONAL (CONTATO RJ45) | 2 | Peças
Chave de aferição em policarbonato cristalino, 20 A, 600V, 2,5KV, Possui duas tampas de proteção, sendo a tampa interna destinada a proteger as 03 chaves de tensão (quando abertas) | 2 | Peças
NO-BREAKS SENOIDAL CAMPACT PLUS 1000VA | 2 | Peças
Bobina de Disparo Remoto 110/220V | 2 | Peças
CLP (Modelo sugerido: SOFREL AS50 ou similar) | 1 | Peças
CCM 150CV
Quadro distribuição, chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida a pó RAL 7032, perfil especial de borracha, IP 54, flange na parte superior para entrada e saída de cabos, com: • Capacidade: Inversor 250A e disjuntor ajustável 160-400A; • Armário 1000x600x2000mm • Barramento trifásico 500A (Cobre) • Barramento de neutro e terra | 2 | Peças
Disjuntor tripolar termomagnético ajustável 400A com disparador 160-400A - ( 380/220 Volts - Ics min. 10kA ) | 2 | Kits
Transformador de Corrente Classe de exatidão 500-5A | 2 | Peças
Disjuntor Monopolar 4A | 4 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 8 | Peças
Disjuntor Monopolar 6A | 6 | Peças
Multi indicador digital PAC 3100 | 2 | Peças
Transformador de Comando 500VA - Tensão Primário 380/440V - 60hZ - Tensão Secundário 220V - 60hZ | 2 | Peças
Resistência Desumidificador 30W 220V (150x85x40mm) | 2 | Peças
Micro ventilador | 4 | Peças
lâmpada fluorescente 25W COM INTERRUPTOR | 2 | Peças
Termostato mecânico 0ºC a + 60ºC 10A Contato NF IP30 | 2 | Peças
Fonte PHOENIX 5A - ENTRADA 100-240V / SAÍDA 24VCC | 2 | Peças
Botão de Comando duplo iluminado 24VCA (1NA+1NF) | 2 | Peças
Botão de emergência IP 67 - Girar para Destravar | 2 | Peças
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 260A (Marcas sugeridas: Danfoss, Schneider Electric ou similar) | 2 | Peças
PLACA ADICIONAL (CONTATO RJ45) | 2 | Peças
Chave de aferição em policarbonato cristalino, 20 A, 600V, 2,5KV, Possui duas tampas de proteção, sendo a tampa interna destinada a proteger as 03 chaves de tensão (quando abertas) | 2 | Peças
NO-BREAKS SENOIDAL CAMPACT PLUS 1000VA | 2 | Peças
Bobina de Disparo Remoto 110/220V | 2 | Peças
CLP (Modelo sugerido: SOFREL AS50 ou similar) | 1 | Peças
Cabo Unipolar (cobre) |  |  | m13 | m14 | m15 | m16 | qgbt rap
185 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 780 | Metros | 120 | 120 |  |  | 495 | 771.75
150 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 130 | Metros |  |  | 60 | 60 |  | 126
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 0 | Metros | [5 empty] | 0
95 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 180 | Metros |  |  |  |  | 165 | 173.25
50 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 90 | Metros | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 84
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Preto fase | 200 | Metros
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - Azul neutro | 200 | Metros
4 mm² - EPR 1kV 90°C antichama - verde proteção | 200 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 100 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 100 | Metros
2,5 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 100 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Preto fase | 100 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - Azul neutro | 100 | Metros
4 mm² - PVC 700V 70°C antichama - verde proteção | 100 | Metros
Iluminação
Poste em aço carbono curvo de 6 metros braço duplo, com: 1 Luminária pública fechada LED 150 W - 220 volts. | 2 | Conjunto
Poste em aço carbono curvo de 6 metros braço simples, com: 1 Luminária pública fechada LED 150 W - 220 volts. | 3 | Conjunto
Luminária hermética blindada IP65 para 2 lâmpadas LED tubular 36W, com 2 Lâmpadas LED tubular 36W/220V 4 Soquetes adequados | 3 | Conjunto
Caixas
Condulete alumínio 1'' - 4x2" - sobrepor | 20 | Peças
Placa lisa condulete alumínio 1'' - 4x2'' | 10 | Peças
Caixa de passagem subterrânea em alvenaria CP100 com lacre | 5 | Peças
Caixa de passagem subterrânea em alvenaria CP40 com lacre | 3 | Peças
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Conjunto interruptor 1 tecla simples e tomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Conjunto 2xTomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Tomada 2PT 10A com suporte e placa 4'x2' completa | 1 | Peças
Tomada 2PT 20A com suporte e placa 4'x2' completa | 2 | Peças
Luminária de emergência LED 2x8W | 1 | Peças
Eletroduto PVC rígido antichama
1'' - Barra 3 metros | 10 | Barras
Abraçadeira tipo alumínio - 1'' | 30 | Peças
Parafuso, bucha S6 e arruela lisa Ø1/4" | 50 | Peças
Eletroduto aço galvanizado
4'' - Barra 3 metros | 6 | Barras
Curva 90° 4'' aço galvanizado | 6 | Peças
Luva 4'' aço galvanizado | 6 | Peças
Conector sealtub 4'' | 6 | Peças
Seal tub 4'' | 10 | Metros
Eletroduto PEAD antichama
4'' | 100 | Metros
1.1/4'' | 200 | Metros
Faixa de advertência - Padrão NBR 5410 | 300 | Metros
Sensores
Transmissor de pressão (20m.c.a.), com visor e display | 1 | Peças | * Nota: estamos no aguardo do projeto da Nord para verificar/confirmar sensores
Transmissor de pressão (76m.c.a.), com visor e display | 1 | Peças
Macro medidor (Diametro 400mm - Vazão 250l/s), com visor e display | 2 | Peças | * Nota: estamos no aguardo do projeto da Nord para verificar/confirmar sensores
Transmissor de nível ultrassónico | 1 | Peças
Condutor alimentação/sinal - 2 x 2 x 1mm² (par trançado blindado) Verificar manual do transmissor de pressão e Macro medidor | 110 | Metros
Eletroduto PEAD antichama 1.1/4'' | 40 | Metros
Faixa de advertência - Padrão NBR 5410 | 40 | Metros
Eletroduto aço galvanizado 1'' | 6 | Barras
Curva 90° aço galvanizado 1'' | 6 | Peças
Condulete aço galvanizado 1'' | 6 | Peças
Conctor sealtub 1'' | 12 | Peças
Seal Tub 1 '' | 6 | Metros