PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE

EDIFICAÇÕES CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – DIRETAS

(SPDA)

NBR 5419- ABNT

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CNPJ: 03.507.548/0001-10

lobo.com

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D. A).

MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO

# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

DADOS DA OBRA

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

ENDEREÇO: VÁRZEA GRANDE

TIPO EDIFÍCIO: INSTITUCIONAL.

N° DE PISO: TÉRREO E SUPERIOR.

- INTRODUÇÃO.

Este memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução das instalações, prestar esclarecimentos e fornecer dados referentes ao Projeto de Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas para o proprietário 	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

Fazem parte deste projeto os seguintes desenhos (planta):

Cobertura e térreo.

- DESCRIÇÃO.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - LAYOUT E DETALHES.

# NORMAS APLICÁVEIS.

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais qualificados e dirigidos por profissionais que tenha habilitação junto ao CREA.

As instalações deverão ser executadas de acordo com a planta em anexo, obedecendo às indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as determinações das normas.

# METODOLOGIA.

Para o dimensionamento do Sistema de Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas (S.P.D.A), foi utilizado a norma brasileira NBR 5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo empregado os três  métodos indicado na norma: Método Faraday, Método Franklin, e Esfera Rolante, aplicados conforme a geometria e características da edificação ou volume a ser protegido aumentando a eficiência do S.P.D.A. Sendo adotado o resultado mais favorável tecnicamente tanto como econômico.

Método de Faraday, por ter uma edificação sem muitas condições de implantar outros sistemas de proteção foi o escolhido sendo consideradas o para raio como um captor.

# DIMENSIONAMENTO DO S.P.D. A.

Dentro da propriedade existe 01 (uma) edificação a proteger contra Descargas Atmosféricas, em função dos produtos a serem estocados no local.

- Dimensionamento do número de descidas.

Cabo utilizado para as descidas: 35 mm².

Em conformidade com os critérios estabelecidos pela norma, adotando-se as distâncias medias de 20 metros e em função do perímetro da construção e do nível de proteção 03, o número de descidas deverá ser ao todo: 20 ( vinte ).

Para maiores detalhes verificar as decidas no projeto em anexo.

## DIMENSIONAMENTO DE CABOS.

A seguir descrevemos a bitola do cabo de cobre nu que atendem as especificações do nível de proteção 3 da norma NBR 5419.

## CABO DA MALHA DE TERRA.

A bitola do cabo de cobre nu da Malha de Terra é de #50 mm².

## CABO DA MALHA SUPERIOR.

A bitola do cabo de cobre nu da Mallha de captação é de #35 mm².

## CABO DE DESCIDA.

A bitola do cabo de cobre nu para as decidas é de # 35 mm².

- ESPECIFICAÇÕES DE CONEXÕES:

Todas as conexões entre haste/cabo; cabo/cabo; cabo/terminais e outras que se fizerem necessárias deverão ser efetuados através de:

- Sob o solo, as emendas entre cabos serão em: solda exotérmica ou conectores;

- Acima do solo: com conectores apropriados, conforme indicados no projeto.

## CAPTORES.

O captor será utilizado método Faraday com uma malha de cabo de cobre nú #35mm².

Devendo ser traçado em todo o telhado conforme projeto.

## HASTE DE ATERRAMENTO (ELETRODO).

Elemento do sistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo de modo a dispersar a corrente de descarga atmosférica. “Será utilizado eletrodo na bitola de 5/8” x 2,4m – cobreado, alta camada.

11. CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DO S.P.D.

# 11.1	DESCIDAS DE CABO.

Serão utilizados como descidas, os cabos de cobre nu com bitola de 35 mm², conforme nível de proteção a ser adotado.

Não serão admitidas emendas nos cabos utilizados como condutores de descida, nem mesmo quando for utilizada solda exotérmica.

## 11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO.

Será instalada uma caixa de inspeção. Opcionalmente, poderá ser instalado caixa de inspeção em alvenaria, medindo 40x40x40cm ou em pvc, com tampa e alça, ou caixa pronta conforme projeto.

## 11.3	RESISTÊNCIA DA MALHA DE TERRA.

A resistência de aterramento deve ser inferior a 10 Ohms em qualquer época do ano.

Deve ser realizado 03 (três) medições da resistência de aterramento, em cada uma das descidas e averiguado se a resistência está compatível com o valor estipulado.

Não efetuar medições sobre a malha de aterramento, e sim nos terminais apropriados da junta de medição, instalados nas descidas.

Relatório - Exija o relatório de medições ôhmicas desde o momento da instalação até as manutenções, isto irá ajudar muito no controle.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Equalização significa ligar todos os aterramentos elétricos entre si, inclusive pára-raios, formando um corpo elétrico único.

- O Ministério do Trabalho exige a colocação de pára-raios e aterramentos para proteção dos funcionários na empresa conforme norma reguladora NR 10.

- Por mais bem projetado que seja o sistema de pára-raios ele só irá proteger a edificação.

- Um raio ocorre em vários lugares ao mesmo tempo.

- 99% dos pára-raios não protegem a edificação vizinha.

- Um raio pode acorrer mais de uma vez em um mesmo local.

- Geralmente se o raio ocorrer a 02 quilômetros de distância da sua edificação irá queimar alguns aparelhos eletroeletrônicos, se você não tiver bons aterramentos equalizados.

- Deixe em local de fácil acesso, a documentação de instalações e das manutenções dos sistemas de proteção (para-raios e aterramento) para uma possível fiscalização.

- Os sistemas de pára-raios são projetados para proteger as edificações e não os equipamentos eletro-eletrônicos.

- Para proteção de eletro-eletrônicos é necessário a ligação dos mesmos aos aterramentos elétricos de preferência através de bons protetores de surtos.

- O aterramento elétrico também protege contra descargas elétricas (choques).

- Os fabricantes de eletro-eletrônicos como computadores, fax, copiadores, geladeiras, chuveiros, micro-ondas, etc, são obrigados a colocar o fio terra.

- A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2019.

______________________________