MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO

OBRA:

Reforma e Adequação das instalações do CMEI NAIR SACRE, Projeto de Instalação Elétrica de Baixa Tensão E Média Tensão.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

CNPJ: 03.507.548/0001-10

]

Várzea Grande, 20 de Maio  de 2019.

ÍNDICE

1 .  INTRODUÇÃO	3

2.  OBJETIVO	3

3 .  CRITÉRIOS	4

4.  PREVISÃO DE CARGA	4

4.1-  CARGAS INSTALADAS	4

4.2 – CALCULO DE DEMANDA PROVAVEL	4

4.3 – DEMANDA PROVÁVEL	5

5 - ALIMENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.	5

A entrada de serviço será trifásica, em baixa tensão 127V/220V, realizada a partir de um padrão que de acordo com a demanda calculada terá as seguintes características:	5

	Categoria: T6	5

	Numero de fios: 4	5

	Numero de fases: 3	5

	Aterramento (cobre): 16mm²	5

	Disjuntor TRIPOLAR: 300A	5

	Eletroduto PVC rígido: 4”	5

	Caixa: CP01	5

	Caixa: polifásica.	5

5.1.	QDG (Quadro de Luz e Força Geral):	5

5.2.	QD-01 (Quadro de Luz e Força 01):	5

5.3.	QD-02 (Quadro de Luz e Força 02):	6

5.4.	QD-03 (Quadro de Luz e Força 3):	6

6-	RECOMENDAÇÕES GERAIS.	6

7-	ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.	6

8-	CAIXAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS.	7

9-	ALTURAS DE INSTALAÇÃO DAS CAIXAS.	7

10-	CAIXAS DE ALVENARIA.	7

11-	INTERRUPTORES E TOMADAS.	7

12-	PLACAS.	7

13-	PONTOS DE FORÇA.	8

14-	DISJUNTORES.	8

15-	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.	8

16-	CONDUTORES.	8

17-	LÂMPADAS.	8

18-	RELAÇÃO ORIENTATIVA DE MATERIAIS.	9

19. ALTERAÇÕES DE PROJETO.	11

20- MEMORIAL DE CÁLCULO	12

# 1 .  INTRODUÇÃO

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, Chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada  Pela concessionária local em 110V. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,  Conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada Setor, nomeados da seguinte forma ( QD1: Setor 1 – locados: Recepção, Consultórios, Banheiros, Classificação, Assistência Social, Corredor); QD2 e QD4 :Setor 2 – locados: Posto de Enfermagem, Isolamento, Banheiros, e Higienização; QD3: Setor 3 – locados: os Laboratórios (Transfusional e Exames), e seus cômodos adjacentes como Banheiros e Repouso entre outros), permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos quadros de distribuição dos Setores têm origem no QGBT, localizado corredor de acesso aos Blocos do Hospital, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia e alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Foram previstas luminárias para proporcionar melhor conforto visual aos usuários já que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo e manipulação de medicamentos também foi especificado este tipo de luminária devido sua intensidade luminosa.

# 2.  OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade fixar normas e procedimentos básicos de execução e montagem, especificações de materiais e/ou equipamentos, bem como descrever de forma sucinta das instalações elétricas de iluminação e força da obra acima referenciada.

O projeto elétrico foi desenvolvido em conformidade de acordo com as seguintes normas:

- NBR-5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

- NBR-13534: INSTALAÇÕES ELETRICAS EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-REQUISITOS PARA SEGURANÇA.

- NDU001-ENERGISA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AGRUPAMENTOS OU EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ACIMA DE TRÊS (3) UNIDADES CONSUMIDORAS.

- NTE023-ENERGISA. NORMA DE MONTAGEM DE REDES AÉREAS SECUNDÁRIAS ISOLADAS COM CABOS MULTIPLEXADOS

# 3 .  CRITÉRIOS

A obra será executada dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e da ENERGISA  Distribuidora de Energia Elétrica de Mato Grosso (Grupo Energisa).

O presente Projeto Elétrico foi elaborado observando-se as seguintes Normas Técnicas:

- NBR-5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

- NBR-5413: ILUMINÂNCIA DE INTERIORES

- NBR-10898: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

- NDU001-ENERGISA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AGRUPAMENTOS OU EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ACIMA DE TRÊS (3) UNIDADES CONSUMIDORAS.

- NTE023-ENERGISA. NORMA DE MONTAGEM DE REDES AÉREAS SECUNDÁRIAS ISOLADAS COM CABOS MULTIPLEXADOS

# 4.  PREVISÃO DE CARGA

## 4.1-  CARGAS INSTALADAS

CARACTERISTICA DA EDIFICAÇÃO

- Unidade única de medição

## 4.2 – CALCULO DE DEMANDA PROVAVEL

D = a + b + c + d + e

A - Iluminação

a = Potencia * FD  =  KVA

FP

b – Eletrodomésticos e Equipamentos de Aquecimento

b=(Quantidade * Potencia * FD) = KVA

c – Condicionador de AR

c=(Quantidade * Potencia * FD) = KVA

d – Motores elétrico

d=(Quantidade * Potencia * FD) = KVA

## 4.3 – DEMANDA PROVÁVEL

- Calculo de Demanda

D1=  69.76 KVW

# 5 - ALIMENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

# A entrada de serviço será trifásica, em baixa tensão 127V/220V, realizada a partir de um padrão que de acordo com a demanda calculada terá as seguintes características:

# Categoria: T6

# Numero de fios: 4

# Numero de fases: 3

# Aterramento (cobre): 16mm²

- Haste de aterramento aço cobre: 3 unidades

# Disjuntor TRIPOLAR: 300A

# Eletroduto PVC rígido: 4”

# Caixa: CP01

# Caixa: polifásica.

A alimentação da edificação será derivada da caixa polifásica, por meio de cabos e eletrodutos conforme indicado acima, passando-se por 3 caixa de passagem 100x100x80cm em alvenaria ou concreto (sem dispositivo de lacre), chegando-se até o Quadro  Geral de Luz e Força.

  - QDG (Quadro de Luz e Força Geral):

Os condutores que alimentarão o Quadro Geral de Luz e Força nomeado (QGT), serão oriundos do QDMP (Quadro de medição proteção geral) em três vias de cabo de cobre de 35mm², para cada condutor fase, uma via de cabo 35mm² para o condutor neutro e uma via de 16mm² para o condutor terra.

Todos os cabos deverão ter isolação para 1kV – PVC 70ºC ref. Ficap, Prysman (Pirelli) . Todos os cabos deverão ser protegidos mecanicamente por um duto de PVC com 50mm de diâmetro. A proteção do QDG se dará por meio de um disjuntor termomagnético trifásico de 300 Ampéres.

  - QD-01 (Quadro de Luz e Força 01):

Os condutores que alimentarão o Quadro de Luz e Força número um (QD - 01), serão oriundos do QDG Quadro de força e luz GERAL, em três vias de cabo de cobre de 35mm², para cada condutor fase, uma via de cabo 35mm² para o condutor neutro e uma via de cabo de 16mm² para o condutor terra. A proteção do QD-01 será realizada por meio de um disjuntor termomagnético trifásico de 225 Ampéres. Os cabos deverão ter isolação 1kV – PVC 70ºC ref. Ficap, Prysman (Pirelli). Os cabos deverão ser protegidos mecanicamente por um duto de PVC com 50mm de diâmetro.

  - QD-02 (Quadro de Luz e Força 02):

Os condutores que alimentarão o Quadro de Luz e Força número um (QD - 02), serão oriundos do QDG Quadro de força e luz GERAL, em três vias de cabo de cobre de 35mm², para cada condutor fase, uma via de cabo 35mm² para o condutor neutro e uma via de cabo de 16mm² para o condutor terra. A proteção do QD-02 será realizada por meio de um disjuntor termomagnético trifásico de 50 Ampéres. Os cabos deverão ter isolação 1kV – PVC 70ºC ref. Ficap, Prysman (Pirelli). Os cabos deverão ser protegidos mecanicamente por um duto de PVC com 35mm de diâmetro.

  - QD-03 (Quadro de Luz e Força 3):

Os condutores que alimentarão o Quadro de Luz e Força número um (QD - 02), serão oriundos do QDG Quadro de força e luz GERAL, em três vias de cabo de cobre de 35mm², para cada condutor fase, uma via de cabo 35mm² para o condutor neutro e uma via de cabo de 16mm² para o condutor terra. A proteção do QD-02 será realizada por meio de um disjuntor termomagnético trifásico de 60 Ampéres. Os cabos deverão ter isolação 1kV – PVC 70ºC ref. Ficap, Prysman (Pirelli). Os cabos deverão ser protegidos mecanicamente por um duto de PVC com 50mm de diâmetro.

  - QD-04 (Quadro de Luz e Força 4):

Os condutores que alimentarão o Quadro de Luz e Força número um (QD - 02), serão oriundos do QDG Quadro de força e luz GERAL, em três vias de cabo de cobre de 35mm², para cada condutor fase, uma via de cabo 35mm² para o condutor neutro e uma via de cabo de 16mm² para o condutor terra. A proteção do QD-02 será realizada por meio de um disjuntor termomagnético trifásico de 60 Ampéres. Os cabos deverão ter isolação 1kV – PVC 70ºC ref. Ficap, Prysman (Pirelli). Os cabos deverão ser protegidos mecanicamente por um duto de PVC com 50mm de diâmetro.

- RECOMENDAÇÕES GERAIS.

- 6.1  – O objetivo desta especificação é definir as características dos materiais e/ou equipamentos a serem aplicados nas instalações elétricas da edificação em questão.

- 6.2  - Os critérios de execução de serviço quando não forem mencionados deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT e, em especial, as recomendações da NBR 5410 juntamente com a NBR 13534 e NDU 001 CEMAT.

- 6.3  - Todos os circuitos do pavimento térreo terão origem no quadro de força e luz QDFL-01 e todos os circuitos do pavimento superior terão origem no quadro de força e luz QDFL-02.

- 6.4 - Os condutores neutro e terra são contínuos eletricamente, não interrompidos, porém distintos, tendo um ponto comum de aterramento no quadro de medição e proteção (QDMP).

- 6.5 - Materiais e/ou equipamentos com marcas e modelos indicados servem apenas para caracterizar a qualidade e desempenho de operação esperada. No entanto, pode-se optar por outras marcas ou modelos desde que comprovadamente sejam equivalentes em termos técnicos e operacionais.

# ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

ELETRODUTOS.

- Os eletrodutos destinados aos circuitos de iluminação deverão ser do tipo embutir, em PVC flexível diâmetro Φ = 25 mm (3/4”).

- Os eletrodutos destinados à iluminação de emergência  deverão ser embutidos na parede, e deverão ter o diâmetro de Φ = 25 mm (3/4”).

- Os eletrodutos que serão utilizados para os circuitos de tomada serão do tipo embutido em parede ou teto, bem como os conduletes de interruptores e tomadas com diâmetro de Φ = 25 mm (3/4”).

- Os eletrodutos deverão terminar nas caixas e quadros com arruelas e buchas de alumínio. Onde houver junta de dilatação deverá ser deixado uma folga de 10mm entre a parede da caixa e/ou quadro e a arruela de alumínio, permitindo-se desse modo a movimentação da estrutura sem danificar o eletroduto.

- Os eletrodutos deverão ser providos de arame guia de aço galvanizado (min.14 BWG) com sobras de no mínimo 300mm para posterior puxamento dos condutores.

- As dimensões dos eletrodutos indicados nos desenhos são para diâmetro interno.

- As emendas dos eletrodutos deverão ser feitas através de luvas apropriadas.

- CAIXAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS.

8.1 – As caixas serão embutidas e deverão ser em conduletes de PVC.

8.2 - As caixas serão empregadas conforme segue:

Caixa 4x2’’ tomadas, interruptores e iluminação de emergência.

Caixa 4x4’’ para iluminação.

- ALTURAS DE INSTALAÇÃO DAS CAIXAS.

As alturas de instalação das caixas têm como referencial o nível do piso acabado, a saber:

8.1 - Interruptores (borda superior de caixa): 1,15m;

8.2 – Tomadas altas (ar condicionado): 2,20m;

8.4 - Tomadas médias (borda inferior da caixa): 1,15m;

8.5 - Tomadas baixas (borda inferior da caixa): 0,40m;

8.6 - Caixas de passagem (borda inferior da caixa): 0,40m

# CAIXAS DE ALVENARIA.

As caixas serão utilizadas sempre quando houver alteração da direção das tubulações bem como para dividir em trechos, proporcionando melhores condições para o trabalho da passagem de cabos. Também serão utilizadas para inspeção da malha de aterramento.

As caixas deverão ser executadas de acordo com as dimensões indicadas no projeto sendo providos de tampas convenientes, dotadas de puxadores para facilitar sua remoção, devendo ser convenientemente calafetadas para se evitar a entrada de água e de pequenos animais. Todas as caixas de passagens de cabos deverão ser providas de dreno preenchidos com brita nº 1, com exceção das caixas para inspeção da malha de aterramento.

# INTERRUPTORES E TOMADAS.

Os interruptores serão do tipo embutir, com número de teclas indicadas no projeto.

As tomadas de parede para força do tipo uso geral serão de acordo com o novo padrão de tomadas brasileiro, com três pinos cilíndricos.

Cabe ressaltar que as tomadas utilizadas em áreas úmidas e/ou áreas externas serão do tipo embutidas com proteção quanto à água e também contra raios-ultravioleta.

- PLACAS.

Normalmente todas as placas de espelhos utilizados para acabamento dos interruptores e/ou tomadas serão de baquelite com reforço interno, salvo especificação do Arquiteto ou cliente.

- PONTOS DE FORÇA.

Entende-se por ponto de força a disponibilização de cabeamento adequado para atender um determinado equipamento com carga específica, o qual é alimentado diretamente do quadro de energia ou caixa de ligação, através do uso de terminais apropriados.

- DISJUNTORES.

Serão do tipo termomagnética, unipolar, bipolar ou tripolar com corrente nominal conforme indicado no quadro de carga. Destinam-se à proteção dos circuitos de força e luz. Os disjuntores deverão possuir sistema de fixação trilho DIN.

# QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.

Os quadros de distribuição geral e os quadros de luz e força deverão ser construídos em chapa de aço tratada, mínimo 16 MSG, com pintura base anticorrosiva e pintura pó a base de epóxi na cor cinza RAL para acabamento. Deverão possuir barramento de cobre eletrolítico para suportar no mínimo uma corrente elétrica 50% superior à corrente elétrica nominal da proteção geral.

Deverá ser provido de sistema de engate padrão DIN para instalação dos disjuntores de proteção dos circuitos e subtampa interna, com rasgo suficiente para acesso à alavanca de manobra dos disjuntores e com etiquetas de acrílico para identificação dos circuitos através de nome (da sala, ou equipamento) e respectivo número.

A tampa deverá ser provida de sistema de fechamento do tipo sobre pressão e/ou trinco de modo a facilitar o acesso ao mesmo.

Os quadros de força e o quadro de distribuição geral seguem os mesmos padrões construtivos, devendo-se observar as especificações constantes do projeto.

Todos os quadros deverão ter barramento de neutro distinto do barramento de terra.

# CONDUTORES.

Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de PVC tipo antichama para 750 V referência Pirasticflex da Pirelli ou similar, nas cores conforme padrão NBR-5410, a saber:

- condutor fase: cor preta, branca e vermelha;

- condutor neutro:	 cor azul claro;

- condutor terra: cor verde;

- condutor retorno: cor amarelo;

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem do QDMP, QDG e QD’s- com isolamento para 0,6/1 kV tipo sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S, T e Neutro ou anilhas apropriadas.

Os condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre eles nenhum tipo de esforço mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu revestimento.

Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores, essas deverão ser executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada, contato elétrico permanente e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados. As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem e nunca no interior de eletrodutos. As emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente ao dos condutores usados.

Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelos eletrodutos poderá ser utilizado vaselina, mas nunca graxa, óleo ou sabão.

- LÂMPADAS.

A maioria das lâmpadas é do tipo fluorescente sendo a comum a do tipo tubular de 32W, as compactas tipo FLC de 26W, todas na cor 84.

- RELAÇÃO ORIENTATIVA DE MATERIAIS.

A relação de materiais é apenas orientativa, devendo o executor prever os materiais complementares de forma a garantir uma montagem que satisfaça as condições preconizadas pelas Normas Técnicas da ABNT aplicáveis, e satisfazer as condições previstas no orçamento da obra.

Caixa 4x4’’ para iluminação.

Caixa 4x2’’ interruptores, tomadas e arandelas.

Eletroduto flexível.

Eletroduto rígido.

Tomada.

Interruptor.

Disjuntor DIN.

Iluminação de emergência.

Luminária para fluorescente ESPIRAL BRANCA 65 W.

Luminária de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada)

- 19. ALTERAÇÕES DE PROJETO.

Toda e qualquer alteração do projeto deverá ser expressamente comunicada ao projetista, o qual deverá estudar a proposta do caso e emitir seu parecer técnico dentro de um prazo previamente acertado entre as partes. Em caso de dúvidas sobre algum detalhe do projeto durante a execução, o projetista deverá ser consultado sobre qual solução adotar. Os direitos autorais são de propriedade do projetista.

# 20- MEMORIAL DE CÁLCULO

| QD1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | FP |  |
| ILUMINAÇÃO | 2.640,00 | 1,00 | 2.640,00 |
| TG'S | 8.400,00 | 0,8 | 6.720,00 |
| AR CONDICIONADO | 20.520,00 | 1,00 | 20.520,00 |
| CHUVEIRO | 12.000,00 | 1,00 | 12.000,00 |
| POTENCIA TOTAL W | 43.560,00 |  | 41.880,00 |

| QD1 |  |
| --- | --- |
| FATOR DE DEMANDA | PONTENCIA |
| 0,4 | 3.744,00 |
| 0,5 | 16.260,00 |
| POTENCIA DEMANDA | 20.004,00 |

| QD2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | FP |  |
| ILUMINAÇÃO | 2.664,00 | 1,00 | 2.664,00 |
| TG'S | 18.175,00 | 0,80 | 14.540,00 |
| MICROONDAS | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 |
| CHUVEIRO | 12.000,00 | 1,00 | 12.000,00 |
| POTENCIA TOTAL W | 35.839,00 |  | 32.204,00 |

| QD2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FATOR DE DEMANDA | PONTENCIA |  |  |  |  |
| 0,4 | 6.881,60 |  |  |  |  |
| 0,5 | 7.500,00 |  |  |  |  |
| POTENCIA DEMANDA | 14.381,60 |  |  |  |  |
| QD3 |  |  |  |  |  |
|  |  | P | FP |  |  |
| ILUMINAÇÃO |  | 2.676,00 | 1,00 |  | 2.676,00 |
| TG'S |  | 7.860,00 | 0,80 |  | 6.288,00 |
| AR CONDICIONADO |  | 11.140,00 | 1,00 |  | 11.140,00 |
| CHUVEIRO |  | 12.000,00 | 1,00 |  | 12.000,00 |
| MICROONDAS |  | 1.500,00 | 1,00 |  | 1.500,00 |
| POTENCIA TOTAL W |  | 35.176,00 |  |  | 33.604,00 |

| QD3 |  |
| --- | --- |
| FATOR DE DEMANDA | PONTENCIA |
| 0,4 | 3.585,60 |
| 0,5 | 12.320,00 |
| POTENCIA DEMANDA | 15.905,60 |

| QD4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | FP |  |
| TG'S | 14.400,00 | 0,80 | 11.520,00 |
| AR CONDICIONADO | 17.730,00 | 1,00 | 17.730,00 |
| CHUVEIRO | 12.000,00 | 1,00 | 12.000,00 |
| POTENCIA TOTAL W | 44.130,00 |  | 41.250,00 |

| QD4 |  |
| --- | --- |
| FATOR DE DEMANDA | PONTENCIA |
| 0,4 | 4.608,00 |
| 0,5 | 14.865,00 |
| POTENCIA DEMANDA | 19.473,00 |

| QDG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | FP |  |
| QD1 | 43.560,00 |  | 32.204,00 |
| QD2 | 35.839,00 |  | 32.204,00 |
| QD3 | 35.176,00 |  | 33.604,00 |
| QD4 | 44.130,00 |  | 41.250,00 |
| TOTAL | 158.705,00 |  | 139.262,00 |

| QDG |  |
| --- | --- |
|  | PONTENCIA |
| QD1 | 20.004,00 |
| QD2 | 14.381,60 |
| QD3 | 15.905,60 |
| QD4 | 19.473,00 |
| TOTAL | 69.764,20 |

Responsável Técnico

LORHAYNE WELCHEN

Eng. Eletricista

CREA – MT040578